Муниципальное образование «Николаевское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2022                                                                                                   № 331

пос. Николаевка

Об утверждении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) Николаевского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод в водные объекты через централизованную систему водоотведения (канализации) администрация Николаевского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) Николаевского городского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании муниципального образования «Николаевское городское поселение» - в информационном бюллетене «Исток».

- Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

И.о. главы  администрации

городского поселения                     		                               А.В. Казанцев

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации городского поселения от 26.07.2022 № 331

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) Николаевского городского поселения

- Настоящие Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) Николаевского городского поселения (далее - нормативы состава сточных вод), разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и устанавливают перечень и  допустимые концентрации (далее – ДК) загрязняющих веществ, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) организации, осуществляющей водоотведение на территории Николаевского городского поселения.

- Нормативы состава сточных вод определены исходя из нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ на выпусках очистных сооружений централизованных систем водоотведения (канализации), разрешенных и утвержденных Управлением по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Еврейской автономной области с учетом фактической или нормативной эффективности очистки (задержания) загрязняющих веществ для очистных сооружений.

- Перечень максимально допустимой концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации):

| № п/п | Наименование технологически нормируемого вещества | Единица измерения | Значение норматива состава сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм³ | 300 |
| 2 | Биологическое потребление кислорода (БПК) 5 | мг/дм³ | 300 (500 ‹3›) |
| 3 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | мг/дм³ | 500 (700 ‹3›) |
| 4 | Азот общий | мг/дм³ | 50 |
| 5 | Хлор и хлорамины | мг/дм³ | 5 |
| 6 | Соотношение ХПК : БПК5 | - | не более 2,5 <4> |
| 7 | Фенолы (сумма) | мг/дм³ | 5 |
| 8 | Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм³ | 1,5 <5> |
| 9 | Жиры | мг/дм³ | 50 |
| 10 | Ионы аммония | мг/дм³ | 25 |
| 11 | Хлориды | мг/дм³ | 1000 <5> |
| 12 | Сульфаты | мг/дм³ | 1000 <5> |
| 13 | Нефтепродукты | мг/дм³ | 10 |
| 14 | Алюминий | мг/дм³ | 5 |
| 15 | Марганец | мг/дм³ | 1 |
| 16 | Железо общее | мг/дм³ | 5 |
| 17 | Медь | мг/дм³ | 1 |
| 18 | Цинк | мг/дм³ | 1 |
| 19 | Хром общий | мг/дм³ | 0,5 |
| 20 | Хром шестивалентный | мг/дм³ | 0,05 (0,1 <6>) |
| 21 | Никель | мг/дм³ | 0,25 (0,5 <6>) |
| 22 | Кадмий | мг/дм³ | 0,015 (0,1 <6>) |
| 23 | Фосфор фосфатный | мг/дм³ | 12 |
| 24 | Свинец | мг/дм³ | 0,25 |
| 25 | Мышьяк | мг/дм³ | 0,05 (0,1 <6>) |
| 26 | Ртуть | мг/дм³ | 0,005 |
| 27 | Водородный показатель (pH) | единиц | 6 - 9 <5> |
| 28 | Температура | °C | +40 <5> |
| 29 | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС) | мг/дм³ | 20 <5> |
| 30 | СПАВ неионогенные | мг/дм³ | 10 |
| 31 | СПАВ анионные | мг/дм³ | 10 |