|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОАУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «БИЗНЕС-ВОСТОК» 679000, Российская Федерация, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 71, офис 56 Е-mail: business-voctok@mail. ru, тел. (42622) 3-05-25, 8924-642-91-31 Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая организация «Гильдия Энергоаудиторов» регистрационный номер СРО-Э-007 |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ

НИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМИДОВЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Генеральный директор ООО «Бизнес-Восток_____________

_______________________             ______________ М.А. Киянов

(подпись лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) и печать юридического лица, индивидуального предпринимателя

Глава администрации «Николаевское городское поселение»

______________________________________А.А. Сорокин

(должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) исполнительного органа организации, заказавшей схему, или уполномоченного им лица)

г. Биробиджан

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение…………………………………………………………………………. | 3 стр. |
| --- | --- |
| 1. Паспорт схемы………………………………………………………………… | 5 стр. |
| 2. Общие сведения……………………………………………………………….. | 9 стр. |
| 2.1. Общие сведения о муниципальном образовании «Николаевское городское поселение» Смидовчского района ЕАО | 9 стр. |
| 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения………... | 11стр. |
| 3. Существующее положение и перспективы развития в сфере водоснабжения…………………………………………………………………... | 12 стр. |
| 3.1. Анализ структуры системы водоснабжения………………………………. | 12 стр. |
| 3.2. Анализ существующих проблем…………………………………………… | 16 стр. |
| 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей…………………… | 16 стр. |
| 3.4. Балансы потребления воды в зонах действия водоснабжения и перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения………………………………………………………. | 17 стр. |
| 3.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения……………………………………………….. | 23 стр. |
| 3.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения……... | 25 стр. |
| 4. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования……………………………………………………………………… | 27стр. |
| 4.1. Анализ структуры системы водоотведения……………………………….. | 27 стр. |
| 4.2. Анализ существующих проблем…………………………………………… | 27 стр. |
| 4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод | 28 стр. |
| 4.4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения………………………………………………... | 28 стр. |
| 5. Мероприятия перспективной схемы водоснабжения и водоотведения…... | 30 стр. |
| 5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения…………………………………………………………………... | 30 стр. |
| 5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения…………………………………………………………………… | 31стр. |
| 6. Финансовые потребности для реализации схемы…………………………... | 33стр. |
| 6.1. Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения…………………………………………………………………... | 33 стр. |
| 6.2. Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоотведения | 33 стр. |
| 7. Основные финансовые показатели…………………………………………... | 34 стр. |
| 7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы | 34 стр. |
| 7.2. Структура финансирования мероприятий………………………………… | 35 стр. |
| 7.3. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения…………………………………………………………………… | 35 стр. |
| 8. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы ……………. | 37 стр. |
| Приложение №1 Приложение №1 Схема водоснабжения Николаевского городского поселения; Приложение №2 Схема водоотведения Николаевского городского поселения; Приложение №3 Схема инженерной инфраструктуры Николаевского городского поселения. |  |

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года муниципального образования «Николаевское городское поселение» Смидовческого района Еврейской Автономной области разработана на основании следующих документов:

- Постановления главы администрации муниципального образования «Николаевское городское поселение» Смидовческого района Еврейской Автономной области об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Николаевское городское поселение» Смидовческого района;

-	Программы социально-экономического развития муниципального образования «Николаевское городское поселение» Смидовческого района Еврейской Автономной области на 2012 - 2014 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании «Николаевское городское поселение» Смидовческого района Еврейской Автономной области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в   системе   водоотведения   - очистные сооружения,  магистральные    сети водоотведения, канализационные.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется частично финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг населению и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Николаевское городское поселение» и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок и этапы реализации;

- насосные станции, канализационные очистные сооружения

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы; схемы систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

1. Паспорт схемы

Схема водоснабжения  водоотведения муниципального образования «Николаевское городское поселение» Смидовческого района ЕАО на 2013 - 2023 г.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация  «Николаевское городское поселение» Смидовческого района Еврейской Автономной области.

Местонахождение проекта

Россия, Еврейская Автономная область,  Смидовический район, муниципальное образование «Николаевское городское поселение».

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003, дата редакции: 01.01.2003);

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до

2023 г;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и

юридических лиц муниципального образования «Николаевское городское поселение»;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурса- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2023 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2014-2018 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1 -й очереди строительства;

строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

Второй этап строительства (расчетный срок)- 2019-2023 годы:

- реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство скважин;

- реконструкция станции водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

-	строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 9784,74 тыс. руб., в том числе:

3880  тыс.    руб.    - финансирование   мероприятий по водоснабжению;

5904.74   тыс.    руб.    -    финансирование   мероприятий по водоотведению.

Рис.№1 Схема финансирования мероприятий по водоснабжению, водоотведению

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет:

- целевых бюджетных субсидий;

- получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод;

- платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения;

- за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2014-2023 годах составляет:

- всего – 9784,74 тыс. рублей

- в том числе:

-	местный бюджет – 2211,35 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 7573,39 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1.	Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских
населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Николаевское городское поселение».

- Создание    благоприятных    условий   для   привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств   и  личных   средств   граждан)   с   целью   финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7.	Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации муниципального образования «Николаевское городское поселение» Смидовческого района Еврейской Автономной области.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава №1. Характеристика территории

Историческая справка

Пгт. Николаевка основан в 1896 году переселенцами, которые первоначально обосновались в районе оз. Круглое на болотистых и затопляемых территориях, а впоследствии освоили высокий берег реки Тунгуска, как более привлекательный для проживания.

Уже в 1900 году в селении проживало 120 человек. В окрестности селения строился кирпичный завод. К 1911 году в посёлок приехало ещё около 40 семей.

С 1911 по 1912 года проходило строительство завода, после предварительного опробования, завод был пущен в работу. Этот год считается датой образования Николаевского лесозавода.

Жители в летний период занимались рыбной ловлей, в зимнее время - заготавливали дрова для г. Хабаровска и для Амурского пароходства. В 1908 – 1909 годах стали заготавливать лес подрядчикам, лиственницу для строительства. Рабочий поселок Николаевка был основан в 1896 году на седьмом километре шоссейной дороги. По названию посёлка существует несколько версий.

- Посёлок был назван именем глав первых трех семей: Николая Полецкого, Николая Масколенко, Николая Шаболина.

- Посёлок был назван в честь Российского императора Николая II.

Николаевка .....Почему так назван наш посёлок?

В 1896 году несколько переселенцев из центральных областей России приехали жить в эти края, основавшись в начале у озера Круглое, а затем переехав жить на крутой берег залива реки Тунгуска ( об этом рассказал один из старейших жителей нашего посёлка Николай Дмитриевич Наволочкин. Запись 1979 года )

....Спустя некоторое время встал вопрос о названии образованного села.

Дальневосточный писатель Николай Дмитриевич Наволочкин так описывает это событие в своей книге "Забытая история" словами своего героя: Как-то под вечер прислали за мной мальчишку". "Идите, - говорит он, - дядя Николай к кузне на сход зовут". Прихожу , а там мужики сидят, рядят, как деревню назвать. Кто говорит давайте Берёзовкой назовем. Берёз здесь много. Другой кричит Тунгуской!" Река у нас здесь - Тунгуска. А потом кто-то предложил:" Давайте подсчитаем чьих имён больше, по тому имени и назовём." Решили так сделать. А когда подсчитали: Матвей - один, Никита - один, Ивана два оказалось, Василия тоже, а Николая вместе со мной - три! На Николаевке и сошлись. Послали бумагу в волость, там согласились, ещё и похвалили нас. Правильно, мол, мужики, что в честь государя деревню свою назвали".

Так и стала с тех пор деревня называться Николаевкой. Один из этих Николаев, был Николай Галецкий.

Среди экспонатов музея Николаевской средней школы № 2 есть документ, подтверждающий год основания нашего поселка, в котором в частности говорится , что в 1900 году в селении прописалось 120 душ. В окрестности селения находился кирпичный завод. К 1911 году в посёлок приехало ещё около 40 семей.

Приехав в Николаевку, подрядчики Иванов и Рогальский задумали использовать богатый древесный материал и в августе 1911 года стали строить завод. В 1912 году строительство его закончили 24 августа, после предварительного опробования завод был пущен в работу. Этот день считается датой образования Николаевского лесозавода.

Каким были быт и жизнь первых поселенцев? Жители занимались в летний период рыбной ловлей. Зимой жители Николаевки заготавливали дрова для г. Хабаровска и для Амурского пароходства. В 1908 - 1909 годах стали заготавливать лес подрядчикам Иванову и Рогальскому. Заготавливали только лиственницу для строительства.

В 1914 - 1915 годах в деревне было более 80 индивидуальных домов, было три улицы, названий у которых в то время не было. Одна из улиц расположилась вдоль берега залива реки Тунгуска и в плотную примыкала к лесозаводу. Две другие улицы были на месте теперешних улиц Советская и им. Кирова. Эти улицы не были сплошными застройками, дома стояли больше в одиночку или "кучками" по 2 - 4 дома. Что-бы попасть из одного дома в другой, нужно было пройти лес, кустарник и даже кочковатые болотистые распадки. А во время весеннего распутья, трудно было пройти к рядом живущему соседу.

На набережной стояла аккуратно выложенная изба - школа. Которая состояла из двух половин: одного зала для классных зянятий, и вторая половина для жилья учителем. Первым школьным учителем здесь был донской казак Сергей Прокопьевич Щепетнев. Участник русской революции 1905 – 1907 гг., он скрылся от ареста, перебравшись на Дальний Восток. Под руководством С.П. Щепетнева Николаевская школа за короткое время стала в нашей округе одной из лучших. Но C.П. Щепетнев был не только народным учителем, но и активным общественным деятелем. Спустя некоторое время он избирается членом правления общества учителей, а вскоре становится первым комиссаром просвещения Дальневосточного края. Каждый год 3 февраля средняя школа № 2 воспоминает трагической день гибели первого учителя нашего поселка, первого комиссара народного просвещения на Дальнем Востоке, пламенного борца за счастье простого народа Сергея Прокопьевича Щепетнева. Его именем названа одна из наших улиц, а на здании школы установлена мемориальная доска.

Поселок городского типа Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области входит в состав Николаевского городского поселения. Николаевское городское поселение граничит на севере и юге с Хабаровским краем, на востоке – с Приамурским городским поселением, на западе – Камышовским сельским поселением. Пгт. Николаевка является приграничным пунктом (расстояние до государственной границы с КНР 16 км). В населенном пункте расквартирован погранотряд.

Границы населенного пункта пгт. Николаевка установлены в соответствии с приказом № 23 от 14.07.2008 г. Еврейской автономной области "Об утверждении границ и территорий населенных пунктов и сельских поселений муниципального образования "Смидовичский район".

Расстояние по железной и автомобильной дороге до районного центра посёлка Смидович равно 80 км. Расстояние до областного центра города Биробиджан  — 160 км. Расстояние по железной дороге до станции Хабаровск Ι— 27 км, по автодороге до центральной части города Хабаровск — 32 км.

1.2.Экономико-географическое положение и факторы развития

Таблица 1. Общие сведения о поселении

|  | Наименование |  | Николаевка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Статус |  | Поселок Городской населенный пункт |
|  |  |  | Административный центр Муниципального образования «Николаевское городское поселение» в составе Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области |
|  | Географические координаты |  | 48°33'09''с.ш. 134°47'07'' в. д. |
|  | Расстояние от административного центра поселения до административного центра Еврейской автономной области (г. Биробиджан), км |  | 160 - по автомобильной дороге М-58 «Амур» (Чита - Хабаровск) |
|  | Расстояние от административного центра поселения до административного центра Смидовичского муниципального района, км |  | 80 - по автомобильной дороге М-58 «Амур» (Чита - Хабаровск) |
|  | Численность населения на 01.11.2010 г., тыс. чел. |  | 7,787 |
|  | Площадь территории поселения, га |  | 918 |
|  | **Группа населенных пунктов |  | Малый городской населенный пункт (до 10 тыс. чел.) |

Законы Еврейской автономной области от 02.11.2004 № 338-ОЗ «О границах и статусе городских, сельских поселений в составе Смидовичского муниципального района» определен статус Николаевского городского поселения в составе пос. Николаевка, от 20.07.2011 г. № 982-ОЗ «Об административно- территориальном устройстве Еврейской автономной области».

Климат

Климат на территории поселения летом относится к муссонной климатической области, зимой - к континентальной.

Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. Количество осадков составляет 59 мм в зимний период и 594 мм в летний период. По количеству осадков район менее увлажнен по сравнению с другими районами области. Основное количество осадков приходится зимой на ноябрь (16 мм) и летом на август (148 мм). Максимальная температура до     +40°С в июне и –33°С в январе.

Характерной чертой климата при смене муссонов является изменение направлений преобладающих ветров по сезонам года практически на противоположные, поэтому основное направление ветра западное и юго-западное в летний период и восточное, северо-восточное и частично юго-западное зимой.

Зима в районе начинается, как правило, с конца октября - начала ноября и длится до конца марта. Зимой наблюдается самая высокая повторяемость штилей – до 30% от общего числа наблюдений. В среднем за зиму наблюдается до 12 дней с метелью.

Весна начинается с конца марта и длится до начала июня. В конце зимы и весной ветер и значительное количество солнечной инсоляции вызывают испарение итак незначительного снежного покрова. Большая часть снежного покрова исчезает до начала оттаивания почвы, почти не образуя талой воды.

Весной наблюдаются значительные колебания от 25-30°С до –20°С. Относительная влажность в дневные часы отмечается менее 30%, что способствует развитию атмосферной засухи.

Лето на территории района практически совпадает с календарными сроками и делится на две половины сезона. Первая половина лета сравнительно сухая. Во второй половине за счет усиления циклонической активности возрастает роль южных циклонов и тропических тайфунов, приносящих теплую дождливую погоду. Дожди носят затяжной характер. Выпадают в основном в виде ливней, сопровождаемых грозами и градом. Нередко наблюдаются опасные дожди до 50 мм/сутки. Характерной особенностью муссонного климата является высокая относительная влажность.

Основными характерными признаками осени - понижение среднесуточной температуры ниже 15 °С, появление первых заморозков на почве. Первая половина осени теплая и солнечная. Во второй половине усиливается циклоническая деятельность, увеличивается повторяемость дней с сильным ветром. В конце октября - начале ноября наблюдается резкое похолодание.

Вегетационный период составляет 170-175 дней.

По климатическим условиям территория поселения имеет следующие характеристики:

–	расчетная температура наружного воздуха – минус 31 °С (СНиП 23-01-99);

–	вес снегового покрова   – 120 кг/м (СНиП 2.01.07-85);

–	скоростной напор ветра – 38 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85);

–	нормативная глубина промерзания грунтов – 2,85 м.

По климатическим данным пгт. Николаевка относится к подрайону 1В первого климатического района (СНиП 23-01-99).

Рельеф, инженерно-геологические

Территория Николаевского городского поселения по физико-географическому районированию расположена в Среднеамурской провинции.

По геоморфологическому районированию район относится к области впадин левобережья Приамурья.

В рельефе района отчетливо выражена одна из орографических частей – это Среднеамурская низменность, которая отличается низкими, почти горизонтальными поверхностями и представляет собой крупную межгорную впадину сложного строения. Впадина сложена озерно-аллювиальными, песчано-суглинистыми толщами мощностью в пределах сотен метров. На севере территория посёлка ограничена рекой Тунгуской. Пойма реки изрезана многочисленными протоками. На ее поверхности получили развитие множество старинных озер, проток и болот.                        Инструментальные наблюдения подтвердили ранее высказанные специалистами

предположения об унаследованном прогибании фундамента Среднеамурской низменности. По данным нивелирования скорость прогибания составляет 1-5 мм/год.

В гидрогеологическом отношении поселок расположен в пределах Среднеамурского артезианского бассейна в междуречье рек Тунгуски и Амура.

По литологическому разрезу скважины №X- 5917 пгт. Николаевка (дата проходки 1967 г.), поселок располагается на водоносном горизонте плиоцен-четвертичных  аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений (NΙΙ-Qрr), представленные разнозернистыми песками, сверху перекрытыми суглинками (al QΙΙΙ-ΙV) в пределах Среднеамурского артезианского бассейна.

По фондовым данным бурения приведен литологический разрез:

0,8 - 1,8 м – суглинок, al QΙΙΙ-ΙV;

1,8 - 4,2 м – песок разнозернистый, NΙΙ-Qрr;

4,2 - 25 м – песок разнозернистый с гравием, NΙΙ-Qрr;

25 – 40 м – песок мелкозернистый, NΙΙ-Qрr.

В юго-восточной части поселка, на территории бывшего расположения запасного аэродрома, расположены запасы песка с большим содержанием кремния.  Добыча песка ведется в северной части посёлка – песчаные карьеры.

Основная часть поселка расположена на затопляемых участках, уровень подтопления которых, вероятностью один раз в сто лет, составляет 37,70 м. Также выделяются повышенные участки местности, условно пригодные для строительства.

Законы Еврейской автономной области от 02.11.2004 № 338-ОЗ «О границах и статусе городских, сельских поселений в составе Смидовчского муниципального района» определен статус Николаевского городского поселения от 20.07.2011 г. № 982-ОЗ «Об административно- территориальном устройстве Еврейской автономной области».

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение посёлка осуществляется из подземных источников – артезианских скважин. Протяженность водопроводных сетей составляет 7198,1 п/м: наземная часть-3434,6 м, подземная часть 3763,5 м, смотровых колодцев-34, водопроводных вводов-64.

Источником водоснабжения является водозаборная скважин №ХБ-514 (надземная с насосом ЭЦВ 8-25-100), резервная скважина № 5906 (подземная с насосом ЭЦВ 6-10-110). Эксплуатационная скважина №ХБ-514; глубина скважины - 40м.

Расход забираемой воды и сбрасываемых сточных вод измеряется косвенным способом (по времени работы насосов). Очистка питьевой воды производится методом обезжелезивания на водоочистных сооружениях.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения поселения. Схема водоснабжения принята существующая (объединенная для хозяйственно-питьевых, технических и противопожарных целей) с дальнейшим расширением магистрального водопровода и квартальных сетей водоснабжения.

Основными мероприятиями, которые предлагаются проектом в вопросе водоснабжения поселения, являются:

- реконструкция устройств водоочистки;

−	реконструкция существующих сетей водоснабжения;

−	строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в кварталах жилой застройки с низким уровнем благоустройства, а также в кварталах перспективной застройки;

−	разработка проекта определения границ II и III-го поясов санитарно-защитной зоны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

−	приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Водоотведение

Система водоотведения – централизованная. Общая протяжённость трубопроводов канализации – 8843,8 п/м. Выпуск сточных вод в пруд - накопитель.

Из-за большого процента износа канализационных сетей, необходимо произвести их реконструкцию и капитальный ремонт.

Генеральным планом предлагается развитие канализационной сети в центральной части поселка в первоочередном порядке и усадебной застройки на расчетный срок. Проектные решения по канализации приняты с учетом требований СНиП 2.04.03-85. Нормы водоотведения для канализуемой застройки равны среднесуточным нормам.

# Необходимо отметить, что организация в районах усадебной застройки очистных автономных систем канализации может привести к загрязнению подземных вод. Поэтому при устройстве таких систем необходимо обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

# Перечень оборудования, входящего в состав имущественного комплекса

| № п/п | Наименование и характеристика имущества | Местонахождение имущества | Год выпуска | Рыночная стоимость арендной ставки годового размера за пользование имуществом (с учётом НДС) руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводные сети, 7198,1 п/м | п. Николаевка | 1962-2006 | 199254 |  |
| 2. | Канализационные сети, 8843,8 п/м | п. Николаевка | 1966-2007 | 255670 |  |
| 3. | Нежилое здание – водоочистные сооружения (водоочистная станция), 1199,7 м2 | п. Николаевка, ул. Труда, 39А | 1987 | 267393 |  |
| 4. | Силовой трансформатор понижающий 6кВ/380В 250кВт | п. Николаевка, ул. Труда, 39А | 1979 | 871,2 |  |
| 5. | Силовой трансформатор понижающий 6кВ/380В 250кВт | п. Николаевка, ул. Труда, 39А | 1979 | 871,2 |  |
| 6. | Котёл «Универсал-6» | п. Николаевка, ул. Труда, 39А | 1989 | 770 |  |
| 7. | Котёл «Универсал-6» | п. Николаевка, ул. Труда, 39А | 1989 | 770 |  |
| 8. | Колориметр очистных сооружений КФК-3 | п. Николаевка, ул. Труда, 39А | 2007 | 157,3 |  |
| 9. | Резервуар подземный железобетонный для воды 500 м3 | п. Николаевка, ул. Труда, 39А |  | 10039 |  |
| 10. | Резервуар подземный железобетонный для воды 500 м3 | п. Николаевка, ул. Труда, 39А |  | 10039 |  |
| 11. | Насос Км 100-65-200, двигатель 22 кВт | п. Николаевка, ул. Труда, 39А |  | 1333,75 |  |
| 12. | Насос Км 100-65-200, двигатель 22 кВт | п. Николаевка, ул. Труда, 39А |  | 1333,75 |  |
| 13. | Нежилое здание – канализационно-очистное сооружение (лаборатория), 182,1 м2 | п. Николаевка, ул. Щепетнёва, 30 | 1967 | 26320 |  |
| 14. | Иловая площадка | п. Николаевка, ул. Щепетнёва, 30 |  | 913 |  |
| 15. | Накопитель хоз. фекальных отходов | п. Николаевка, ул. Щепетнёва, 30 |  | 1825 |  |
| 16. | Отстойник двухъярусный | п. Николаевка, ул. Щепетнёва, 30 |  | 4563 |  |
| 17. | Отстойник канализационный | п. Николаевка, ул. Щепетнёва, 30 |  | 1825 |  |
| 18. | Песколовка с песчаной площадкой | п. Николаевка, ул. Щепетнёва, 30 |  | 913 |  |
| 19. | Нежилое здание – хлора торная, 17,1 м2 | п. Николаевка, ул. Щепетнёва, 30 | 1967 | 4570 |  |
| 20. | Нежилое здание – склад, 30,9 м2 | п. Николаевка, ул. Лазо, 15В | 1974 | 4844 |  |
| 21. | Нежилое здание – канализационно-насосная станция № 1, 35,2 м2 | п. Николаевка, ул. Лазо, 15В |  | 12789 |  |
| 22. | Насос Км 100-65-200, двигатель 22 кВт | п. Николаевка, ул. Лазо, 15В |  | 533,5 |  |
| 23. | Насос Км 100-65-200, двигатель 22 кВт | п. Николаевка, ул. Лазо, 15В |  | 533,5 |  |
| 24. | Нежилое здание – канализационно-насосная станция № 2, 10,6 м2 | п. Николаевка, ул. Матросова,32А | 2006 | 4195 |  |
| 25. | Насос ЦМФ 20-50 с двиг.5,5 кВт | п. Николаевка, ул. Матросова,32А |  | 717,75 |  |
| 26. | Насос ЦМФ 20-50 с двиг.5,5 кВт | п. Николаевка, ул. Матросова,32А |  | 717,75 |  |
| 27. | Нежилое здание – канализационно-насосная станция № 3, 55,2 м2 | п. Николаевка, ул. Кирова, 2 | 1962 | 11480 |  |
| 28. | Насос Км 100-65-200, двигатель 22 кВт | п. Николаевка, ул. Кирова, 2 |  | 533,5 |  |
| 29. | Насос Км 100-65-200, двигатель 22 кВт | п. Николаевка, ул. Кирова, 2 |  | 533,5 |  |
| 30. | Нежилое здание – канализационно-насосная станция № 4, 52,2 м2 | п. Николаевка, ул. Дорошенко,11А | 1967 | 13190 |  |
| 31. | Насос Км 100-65-200, двигатель 22 кВт | п. Николаевка, ул. Дорошенко, 11А |  | 533,5 |  |
| 32. | Насос Км 100-65-200, двигатель 22 кВт | п. Николаевка, ул. Дорошенко, 11А |  | 533,5 |  |
| 33. | Водонапорная башня, б/н | п. Николаевка, ул. Труда, 39 |  | 15887 |  |
| 34. | Спец. цистерна, ГАЗ-53-12 | п. Николаевка, ул. Труда, 39 | 1989 | 13999,7 |  |
| Всего | 870422,4 |  |  |  |  |

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью поселения. Предприятия, располагающиеся на территории поселения, имеют свои источники и эксплуатируют свои системы водоснабжения и водоотведения.

Данные предприятия предоставляют весь спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения, а также сезонное население.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

3. Существующее положение и перспективы развития в сфере водоснабжения

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В городском поселении  водоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется как централизованно, так и с помощью индивидуальных источников воды.

Часть 1. Функциональная структура водоснабжения   Водоснабжение по целевому использованию

таблица 2.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Величина показателя п. Николаевка | Всего по МО «Николаевское» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3. | 89,3 | 89,3 |
| 2 | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс. м3. | 9,24 | 9,24 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3. | 89,3 | 89,3 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3. | 89,3 | 89,3 |
| 5 | Объем потерь | тыс. м3. | 3,08 | 3,08 |
| 5.1 | Уровень потерь воды к объему отпущенной воды в сеть | % | 3,45 | 3,45 |
| 6 | Отпущено воды, всего | тыс. м3. | 89,3 | 89,3 |
| 6.1 | Объем воды на нужды предприятия | тыс. м3. | 9,4 | 9,4 |
| 6.2 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3. | 79,9 | 79,9 |
|  | - населению | тыс. м3. | 45,2 | 45,2 |
|  | - бюджетным потребителям | тыс. м3. | 9,8 | 9,8 |
|  | - прочим потребителям | тыс. м3. | 24,9 | 24,9 |
| 6.3 | Объем воды на нужды другого вида деятельности | тыс. м3. | 0,00 | 0,00 |

В настоящее время централизованное  водоснабжение потребителей Николаевское городского поселения осуществляется от насосных станций, находящихся в оперативном управлении ООО «РемКонСтрой».

Характеристика оборудования водозаборных узлов и сетей.

Скважины №1 и №2 оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. В водоприемном колодце установлен глубинный насос марки ЭЦВ 8-25-100 мощность 11квт. Отапливается насосная станция, как и все водоочистные сооружения  от собственной котельной с котлами марки «Универсал» В скважине №2 установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 мощностью 5,5 квт.

По результатам лабораторных исследований, проведенных аккредитованной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской Автономной области в» в течение 2013 календарного года в контрольных точках централизованного холодного водоснабжения ООО «РемКонСтрой», средние уровни показателей проб питьевой воды, установленных Сан ПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Удельный вес отклонений составляет по санитарно-химическим и микробиологическим показателям - 33%.

Таблица №3- Характеристика водопроводных сетей п. Николаевка

| № п/п | Наименование и местонахождения трубопроводов | Д труб, мм | Протяженность, м | Материал труб | Год прокладки | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня – ВОС | 300 | 12,3 | сталь | 1987 | 67 |
| 2 | ВОС – ВК1 – ВК2 | 273 | 63 | сталь | 1987 | 67 |
| 3 | ВК2-ВК3-ВК4-ВК5-ВК6 | 159 | 2764,3 | сталь | 2005 | 7 |
| 4 | Ввод в АТС, ввод Линейная, 3, 5, 7, 9,11, 13 | 40 | 382,85 | сталь | 1968 | 100 |
| 5 | Ул. Линейная | 40 | 19,1 | сталь | 1968 | 100 |
| 6 | Сеть водоснабжения | 100 | 309,8 | сталь | 1974-1974 | 100 |
| 7 | Вводы: Дорошенко, 1, 12, Комсомольская,7,8, 19а, 17, Больничная, 18, Лазо, 1 | 40 | 330,7 | сталь | 1970-1974 | 100 |
| 8 | Вводы: Комсомольская, 16, Больничная16, 17, сеть водоснабжения | 120 | 193,1 | сталь | 1971-1974 | 100 |
| 9 | Пер. Больничный, ввод по ул. Больничная, 16 | 80 | 95,9 | сталь | 1971-1974 | 100 |
| 10 | Вводы по ул. Дорошенко, 11, 13 | 40 | 40,7 | сталь | 1988 | 56 |
| 11 | Вводы по ул. Комсомольская, 12а, 25 | 60 | 107,5 | сталь | 2005 | 7 |
| 12 | Ввод по ул. Комсомольской, 10 | 60 | 21,6 | сталь | 1973 | 100 |
| 13 | Ввод Лазо, 3а | 15 | 47,0 | сталь | 2007 | 7 |
| 14 | Вводы по ул. Комсомольской, 15 и Лазо, 19 | 20 | 119,4 | сталь | 1990 | 57 |
| 15 | Вводы по ул. Больничной, 16е и 16д | 25 | 84,4 | сталь | 1971-1974 | 100 |
| 16 | Ввод по ул. Больничной,16в | 89 | 103,1 | сталь | 2007 | 5 |
| 17 | Вводы по ул. Больничной 16б и по ул. Линейной,19а | 40 | 47,2 | сталь | 1999-2006 | 39 |
| 18 | Вводы по ул. Линейной, 7а и по ул. Комсомольской, 11, 11б | 20 | 106,5 | сталь | 2004 | 10 |
| 19 | Сеть водоснабжения | 100 | 288,5 | сталь | 2007 | 5 |
| 20 | ВК16-ввод 60 лет Октября, 9 | 100 | 46,5 | сталь | 2007 | 5 |
| 21 | Вводы по ул. Комсомольская 2, 4, 9, ул. 60 лет Октября, 1, ул. Дорошенко | 80 | 330,05 | сталь | 1975 | 100 |
| 22 | Вводы по ул. Дорошенко, 2, 4, 6, 8, 10 | 60 | 207,3 | сталь | 1962-1968 | 100 |
| 23 | Вводы по ул. 60 лет Октября, 3, 5, 7 | 100 | 202,8 | сталь | 1978 | 97 |
| 24 | ВК10-ВК11 | 100 | 46,5 | сталь | 1985 | 73 |
| 25 | Ул. Чапаева, ул. Кубанская, ввод Кубанская, 2 | 40 | 127,7 | сталь | 2005 | 7 |
| 26 | ВК-18, вводы по ул. Кубанской, 2а, Строительная, 11, Матросова, 30, 32 | 60 | 132,0 | сталь | 1985 | 73 |
| 27 | Сеть водоснабжения – ВК13-ВК14-ВК15- ввод Комсомольская, 4 | 100 | 191,1 |  | 1975 | 100 |
| 28 | Ул. Комсомольская | 100 | 11,2 | сталь | 2006 | 6 |
| 29 | Ул. Матросова | 80 | 115,0 | сталь | 1983-1985 | 73 |
| 30 | Ввод по ул. Строительной, 1, 5, 7, 9, 9а | 60 | 516,6 | сталь | 1973-1976 | 100 |
| 31 | Ввод по ул. Строительной, 3 | 60 | 12,0 | сталь | 1973 | 100 |
| 32 | Ввод по ул. Строительной, 10 | 15 | 57,9 | сталь | 1971 | 100 |
| 33 | Ввод по ул. Линейной, 30 | 20 | 64,4 | сталь | 2003 | 31 |
|  | Итого: |  | 7198,1 |  |  |  |

Водопроводные сети проложены из стальных и чугунных трубопроводов диаметром от 15 до 300 мм общей протяженностью 7198,1 м.  Износ существующих водопроводных сетей по муниципальному образованию «Николаевское городское поселение» составляет более 50%.

Выводы:

1.	Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов,
размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих
различным ведомствам.

2.	Источником водоснабжения муниципального образования
«Николаевское городское поселение» являются, межпластовые и частично
грунтовые воды.

- Вода  соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная вначале и середине прошлого столетия, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки отдельных участков трубопроводов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3.    Требуется реконструкция очистных сооружений и модернизация оборудования.

- Водозаборные узлы и наземные емкости требуют ремонта.

- Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на

территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие

городского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации муниципального образования «Николаевское городское поселение»:

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-	создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих базы отдыха, спортивные и игровые площадки. Реализация схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения населения муниципального образования к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Таблица №6–Объем отпуска воды потребителям и отведенных стоков п. Николаевка

| № | Наименование потребителей, категория потребителей | холодная вода | водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2013 |  |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей (по договорам) |  |  |  |
|  | Население |  |  |  |
| 1 | ООО «ЖКХ БАЗА» | 45249,36 |  | 45141,36 |
| 2 | ТСЖ «Мирное» | 8400 |  | 8400 |
| 3 | Костарев | 16,5 |  | 16,5 |
| 4 | Гагакина | 79,2 |  | 79,2 |
| 5 | ПУ ФСБ по Хабаровскому краю в ЕАО | 840 |  | 840 |
| 6 | ОО «Николаевка ЖКХ» | 20625,72 |  | 20510,32 |
| 7 | Итого: | 54568,56 |  | 54477,06 |
|  | Бюджетные потребители |  |  |  |
| 1 | Следственное управление | 12,2 |  | 12,2 |
| 2 | МУП ЦРА №32 | 60,0 |  | 60,0 |
| 3 | ОВО при ОВД | 36,0 |  | 36,0 |
| 4 | ОГБУ ЦРБ | 6711,24 |  | 6711,24 |
| 5 | Полиция | 3,0 |  | 3,0 |
| 6 | Почта России | 60,0 |  | 60,0 |
| 7 | БТИ | 7,44 |  | 7,44 |
| 8 | ГУ НПО ПУ-3 | 108,0 |  | 108,0 |
| 9 | ИФНС | 24,0 |  | 24,0 |
| 10 | МОУ СОШ №7 | 108,0 |  | 108,0 |
| 11 | ДОУ №4 | 1795,0 |  | 1795,0 |
| 12 | МКУ «Центр культуры и досуга» | 21,34 |  | 21,34 |
| 13 | Администрация Николаевского ГП. | 118,0 |  | 118,0 |
| 14 | Музыкальная школа | 48,0 |  | 48,0 |
| 15 | Пожарные нужды | - |  | - |
| 16 | Итого: | 9764,72 |  | 9776,72 |
|  | Прочие потребители |  |  |  |
| 1 | ИП Газян | 60,0 |  | 60,0 |
| 2 | ИП Коротченко | 108,0 |  | - |
| 3 | 0ИП Митросян | 36,0 |  | 12,0 |
| 4 | ИП Монастырева | 36,0 |  | 36,0 |
| 5 | ИП Нетбай | 36,0 |  | 36,0 |
| 6 | ИП Ткачук | 420,0 |  | 420,0 |
| 7 | ИП Трофимова | 192,0 |  | 192,0 |
| 8 | ИП Чмырева | 1,0 |  | 1,0 |
| 9 | КПК «Первый дальневосточный» | 24,0 |  | 24,0 |
| 10 | ООО «Планета» | 92,2 |  | 97,2 |
| 11 | ООО «Успех» | 648,0 |  | 648,0 |
| 12 | ООО «НЭО» | - |  | 1470 |
| 13 | ООО «Лотос» | 60,0 |  | - |
| 14 | ООО «Одиноков и К» | - |  | 4500 |
| 15 | ИП «Нестерова» | 7,2 |  | 7,2 |
| 16 | ИП Битенкова | 51,48 |  | 51,48 |
| 17 | ИП Баженова | 12,0 |  | 12,0 |
| 18 | ИП Сычкарева | 16,8 |  | 16,8 |
| 19 | ИП Амелюхин | 12,0 |  | 12,0 |
| 20 | ИП Захарова | 23,64 |  | 23,64 |
| 21 | ИП Ковалев | 1,0 |  | 1,0 |
| 22 | ООО «Элегант» | 108,0 |  | 108,0 |
| 23 | ИП Мерзляков | 360,0 |  | 360,0 |
| 24 | ИП Скляднева | 36,0 |  | 36,0 |
| 25 | ИП Миронова | 240,0 |  | 240,0 |
| 26 | ОАО «Ростелеком» | 37,08 |  | 37,08 |
| 27 | ИП Зинич | - |  | 90,0 |
| 28 | ООО «Вавилон» | 1200,0 |  | 1200,0 |
| 29 | ИП Лазарева | 84,0 |  | 84,0 |
| 30 | ИП Шилко | 12,0 |  | 12,0 |
| 31 | Магазин «Ветеран» | 97,2 |  | 97,2 |
| 32 | ООО ЖКХ База Управление | 0,1 |  | 0,1 |
|  | Итого прочие потребители: | 2936,4 |  | 4754,7 |
|  | Собственное производство |  |  |  |
| 1 | ООО «Приамурское» СМУ котельная | 3126,0 |  | - |
| 2 | ООО «Ресурс» | 5388,2 |  | 263,06 |
| 3 | Котельная СОШ №7 | 299, 42 |  | 230,0 |
| 4 | Котельная больницы | 538,3 |  | 230,0 |
| 5 | МЧС (пожарные нужды) | 400,0 |  | - |
|  | Итого собственное производство | 9751,92 |  | 723,06 |
|  | ВСЕГО | 77021,9 |  | 69731,54 |
|  | Нормативные потери 4% | 3080,88 |  | 2789,26 |
|  | Собственные нужды 12% | 9242,63 |  | 8367,78 |
|  | ВСЕГО | 89345,41 |  | 80888,58 |

Жилищное строительство на период до 2023 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до расчетного срока планировочных районов учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности и населения, представлен в таблице №6

- Укрупненный расчет объема нового жилищного строительства и требуемые территории на расчетный срок проекта и на период I очереди (для постоянного населения)

Таблица №7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2010-2020 (первая очередь) | 2010-2030 (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел | 7,787 | 8,06 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м² общ. площади на 1 чел. | 24 | 24 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. м² общ. пл. | 188,9 | 193,44 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода | тыс. м² общ. пл. | 177,57 | 177,57 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (за период) | тыс. м² | 5,7 | 8,5 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд (на конец периода) | - “ - | 171,87 | 169,07 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства– всего на конец периода: | тыс. м² общей площади | 17,3 | 24,3 |
|  | многоквартирные малоэтажные секционные жилые дома |  | 3,6 | 5,1 |
|  | Жилое строительство | га | 13,7 | 19,3 |

3.4. Балансы потребления воды в зонах действия источников водоснабжения и перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Николаевское городское поселение» принимаются межпластовые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для городского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало - и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией- 195 л/чел. в сутки

- индивидуальной жилой застройки - 142 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - 40 л/чел в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 0,8-1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 7.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты согласно ВНТП - Н - 97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах городского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 10 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 ( в жилых зонах). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 10,8 м3/сут.

Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды населения

Таблица №  8

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотребл ения, л/чел. в сутки | Существующее положение 2013 г. |  |  | 1 этап строительства 2014-2018гг |  |  | Расчетный срок 2019-2023гг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Населен ие, тыс.чел. | Среднесуточн ое водопотребле ние, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребле ние, м3/сут | Населен ие, тыс.чел. | Среднесуточ ное водопотребл ение, м3/сут. | Максимально е суточное водопотребле ние, м3/сут | Населе ние, тыс.чел | Среднесуточ ное водопотребл ение, м3/сут. | Максимально е суточное водопотребле ние, м3/сут |
| Постоянное население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности (2-3 этажа) | 195 | 2,596 | 506,22 | 556,71 | 2,834 | 552,63 | 607,86 | 3,164 | 616,98 | 678,678 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 142 | 5,191 | 737,264 | 811,29 | 5,098 | 723,916 | 796,29 | 4,896 | 695,232 | 764,552 |
| Итого по постоянному населению: |  |  | 7,787 | 1243,484 | 560 | 7,932 | 1276,546 | 1404,15 | 8,060 | 1312,212 | 1443,433 |

Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды объектов капитального строительства производственно – коммунального и социально – бытового обслуживания

Таблица №9

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Существующее положение 2013 г. |  | 1 этап строительства 2014-2018гг |  | Расчетный срок 2019-2023гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 8 | 630 | 5,04 | 630 | 5,04 | 630 | 5,04 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 62 | 120 | 7,44 | 120 | 7,44 | 120 | 7,44 |
| 5 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 130 | 3,25 | 130 | 3,25 | 130 | 3,25 |
| 6 | Медпункты | 1 больной в смену | 11 | 43 | 0,473 | 43 | 0,473 | 43 | 0,473 |
| 7 | Магазины | 1 рабочий в смену | 210 | 12 | 2,52 | 12 | 2,52 | 12 | 2,52 |

Суммарное водопотребление муниципального образования «Николаевское городское поселение»

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда, объектов капитального строительства, производственно-коммунального и

социально-бытового обслуживания на расчетный срок и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2023 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Увеличение перспективных объемов потребления воды обуславливает собой строительство новых и реконструкцию действующих систем водоснабжения и водоотведения.

3.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Николаевское городское поселение» на расчетный срок принимаются река Николаевка и местные межпластовые воды. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории муниципального образования составит:

- на исходный год – 1243,484          м3/сут.;

- на 1 этап строительства – 1276,546 м3/ сут.

- на расчетный срок строительства – 1312,212м3/сут.;

Запасы подземных вод в пределах муниципального образования по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- скважины и водонапорной башни;

- скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения муниципального образования «Николаевское городское поселение» необходимо:

-замена трубопровода из изношенных стальных участков системы водоснабжения на современные трубопроводы из ПНД (полиэтилена низкого давления);

-замена глубинного насоса,  на современный с более высоким КПД марки Willo;

-замена насосов 2 ого подъема,  на современные с более высоким КПД марки Willo

-устройство колодцев и замена запорной арматуры;

- промывка канализационной сети п. Николаевка;

-реконструкция  узлов водоподготовки и водоочистки;

-строительство новых ВЗУ и сетей водоснабжения (70-100 мм, протяженностью 0,2 км) к новым объектам капитального строительства на новом участке застройки с учетом этапов его развития.

3.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве и реконструкции водопровода протяженностью 0,2 км, что при определенных условиях может стать источником загрязнения окружающей среды.

К таким мероприятиям по охране природы относятся:

- защита почвы и водных ресурсов;

- обеспечение естественного экологического равновесия;

- сохранение чистоты атмосферного воздуха.

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением проектируемых природоохранных мероприятий.

В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки предусматриваются следующие мероприятия:

- согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными организациями;

- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая границы отведенной территории;

-заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не допускается;

-	техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве земель.

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование ЗСО вокруг скважин и наземных емкостей. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п.п. 10.2, 10.12, 10.14, 10.15 и т.д.) и СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения).

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети муниципального образования необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией (хлорированием, при концентрации активного хлора 40 - 50 мг/л (г/м3) с временем контакта не менее 24 ч), с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

После окончания контакта хлорную воду следует сбросить в места, указанные в проекте, и трубопровод промыть чистой водой до тех пор, пока содержание остаточного хлора в промывной воде не снизится до 0,3 - 0,5 мг/л. Для хлорирования последующих участков трубопровода хлорную воду допускается     использовать     повторно.     После     окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду необходимо разбавлять водой до концентрации активного хлора 2 - 3 мг/л или дехлорировать путем введения гипосульфита натрия в количестве 3,5 мг на 1 мг активного остаточного хлора в растворе.

Места и условия сброса хлорной воды и порядок осуществления контроля ее отвода должны быть согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Общий объем воды для промывки трубопроводов и технологических труб с дезинфекцией составит 173,4 куб. м.

При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не будет.

Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует. Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки.

Исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов обеспечивает выполнение природоохранных мероприятий.

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

Таблица №9-  Характеристика сетей водоотведения п. Николаевка

| № п/п | Наименование и местонахождения трубопроводов | Д труб, мм | Протяженность, м | Материал труб | Год прокладки | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КК1-КК3; КК4, КК5, КК8- ввод Строительная, 9, КК11, КК12-ввод Строительная, 7, КК13, КК14-ввод Строительная,3, КК15, КК16-ввод Строительная, 5, КК17, КК18-ввод Строительная,1, КК33, КК34,КК35-ввод Матросова, 32, КК36, КК37-ввод Матросова, 30 | 100 | 129,8 | чугун | 1979-1983 | 60 |
| 2 | КК4-КК8; КК7-КК-9КК12; КК10-КК14; КК13-КК15-КК16; КК10-КК17-КК22: КК20-КК23-КК27-КНС; КНС№1-КК108-КК114; КК114-ввод 60 лет Октября, 7; КК123-ввод 60 лет Октября, 1; КК115-КК120; КК119-КК121-КК130; КК124-КК132-КК133-КК52; КНС№1-КК108-КК133-КК137; КК135-КК138-КК147; КК133-КК148-КК150; КК150-КК151; КК148-КК152-КК153 | 150 | 1678,6 | чугун | 1974 1978-1979 | 75 |
| 3 | КК30-ввод Матросова, 34;КК27-КК30; КК27-КК31-КК32-КК35; КК32-КК36-КК38; КК154-КК157; КК157-ввод Кубанская, 2 | 150 | 333,8 | чугун | 1983-1985 | 55 |
| 4 | КК41-ввод Дорошенко, 8; КК47-ввод Комсомольская, 17; КК52- ввод Комсомольская, 11; КК57, КК58-ввод Комсомольская, 7; КК60, КК61-ввод Дорошенко, 2; КК62, КК63-ввод Дорошенко,1; КК65, КК66-вводЛинейная, 13; КК67,КК68- Линейная, 11; КК69, КК70-ввод Линейная, 9; КК72,КК73-ввод Линейная, 7;КК74, КК75-ввод Линейная, 5; КК77, КК78- ввод Линейная, 3 | 100 | 98,8 | чугун | 1966-1968 | 100 |
| 5 | КК39-КК61; КК62-КК73; КК71-КК76; КК76-КК74; КК76-КК81-ввод Линейная, 1; КК80-КК84-КНС№4; КК83-КК85; КК85-КК45 | 200 | 1377,3 | чугун | 1966-1968 | 100 |
| 6 | КНС б/н- КК39; КНС№4-КК158-КК159 | 100 | 1340,3 | чугун | 2007 | 5 |
| 7 | КК88-КК95; КК94-ввод Комсомольская,25; КК130-КК131; КК131-ввод 60 лет Октября, 9 | 200 | 208,9 | чугун | 2005-2007 | 6 |
| 8 | КК86-КК87-ввод Дорошенко, 11; КК98- ввод Комсомольская, 19 | 100 | 10,8 | чугун | 1988-1990 | 42 |
| 9 | КК85-КК87; КК98-КК96 | 200 | 31,1 | чугун | 1988-1990 | 42 |
| 10 | КК97-ввод Дорошенко, 12; КК98-ввод Комсомольская, 19; КК101-ввод Комсомольская, 10;КК105,КК106-ввод Комсомольская, 4; КК115, КК116, КК117, КК118, КК119, КК120-ввод 60 лет Октября, 5; КК121-ввод 60 лет Октября, 3; КК126, КК125, КК127, КК128-ввод Комсомольская, 4, КК134-ввод Больничная, 16е; КК136, КК137-ввод Больничная, 18; КК139-КК145-ввод Больничная,16; КК147-ввод Больничная, 16ж; КК140-КК150-ввод Больничная, 16б | 100 | 150 | чугун | 1973-1975 | 80 |
| 11 | КК97-КК96-КК88-КК99-КК103; КК100-КК105-КНС№1; КНС№3-КК174-КК178; | 200 | 1507,0 | чугун | 1973-1975; 1978 | 72 |
| 12 | КК103-КК104; КК109109-ввод Комсомольска, 12а | 150 | 14,1 | чугун | 2005 | 5 |
| 13 | КК179-КК178 | 200 | 411,3 | сталь | 1783 | 60 |
| 14 | КК159-КК173-КНС№3; КК179-КК184-КОС | 250 | 1552,0 | чугун | 1976 | 77 |
| 15 | Итого |  |  |  |  |  |

В структуру системы водоотведения входит:  иловая площадка, накопитель хоз. фекальных отходов, отстойник двухъярусный, отстойник канализационный, песколовка с песчаной площадкой, нежилое здание – хлора торная, 17,1 м2, нежилое здание – склад, 30,9 м2, нежилое здание – канализационно-очистное сооружение (лаборатория), 182,1 м2, нежилых здания – канализационно-насосная станций с насосами КМ 100-65-200,  двигателями 22 кВт, . колориметр очистных сооружений  КФК-3.

В систему водоотведения п. Николаевка поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория средней и малоэтажной жилой застройки. Перекачка сточных вод в п. Николаевка из КНС до очистных сооружений осуществляется насосами Км 100-65-200,  двигатель 22 кВт.

Длина канализационные сети составляют 8,8438 км из них 7092,2 чугунные трубы и 1751,6 стальные, смотровых колодцев 182 , домовых выпусков 86, выгребов 2. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от небольших предприятий.

Выводы:

- Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации п. Николаевка  и других селах слабо развита. Население индивидуальной жилой застройки пользуется выгребами.

- Стоки полной биологической очистке не подвергаются и не удовлетворяют требованиям ПДК для сброса в водные бассейны.

3. Необходима реконструкция очистных сооружений в п. Николаевка

Анализ существующих проблем

- В настоящее время муниципальное образование «Николаевское городское поселение» имеет довольно низкую степень благоустройства населенных пунктов. Централизованной системой канализации охвачено около 40 % территории жилой застройки.

- В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки.

- Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водные бассейны, необходимо строительство блока доочистки сточных вод с последующим обеззараживанием.

- Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие муниципального образования в целом.

- Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах населенных пунктов способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и численности потребителей, в части оборудованной и перспективной канализационной системы.

4.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования «Николаевское городское поселение», его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности

Общее расчетное водоотведение по городскому поселению составит:

- на I этап строительства – 1243,484          м3/сутки;

- на расчетный срок – 1312,212 м3/сутки;

На территории городского поселения предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка.

Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединить в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории городского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

-	строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. Применение современной технологии ультрафиолетовой дезинфекции, исключающей использование обеззараживающих реагентов При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение   всей   существующей   и   планируемой   застройки к существующим   или   новым   очистным   сооружениям   путем строительства самотечных сетей канализации.

5. Мероприятия перспективной схемы водоснабжения и водоотведения

5.1. Мероприятия по реконструкции и строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение муниципального образования «Николаевское городское поселение» будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (скважин).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2023 год) должна составить 1312,212 м3/сутки.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2014 -2018 гг. Во всех населенных пунктах муниципального образования произвести исследования проб воды с целью выявления соответствия требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Произвести ревизию имеющихся скважин.

Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Построить новые ВЗУ и сети водоснабжения (50-100 мм, протяженностью 0,8 км) к новым объектам капитального строительства на новом участке застройки в п. Николаевка.

Реконструировать сети водоснабжения с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки и водоочистки.

II этап строительства 2018-2023гг.

Строительство новых сетей водоснабжения (50-100 мм, протяженностью 0,5 км) к новым объектам капитального строительства на новом участке застройки.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 50 до 100мм.

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок, существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром   100-200 мм составит 8,8438 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-00375245920-2005. Напорная канализационная сеть - из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

I этап. 2014 - 2018 гг. Реконструкция канализационных сетей до очистных сооружений в п. Николаевка. Строительство канализационных сетей на планируемые новые объекты общей протяженностью 0,4 км.

2 этап. 2019 - 2023 гг. Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Николаевка. Строительство канализационных сетей на планируемые очистные сооружения общей протяженностью 0,4 км.

Финансовые потребности для реализации схемы

6.1. Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения

Таблица №10

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Кол-во | Затраты тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Николаевка |  |  |  |  |
| 1 | Устройство новых сетей водоснабжения | км | 0,4 | 1200 |
| 2 | Замена системы водоснабжения на современные трубопроводы из ПНД (полиэтилена низкого давления). | км | 0,8 | 2400 |
| 3 | Установка насосов большей мощности с высоким КПД | шт. | 2 | 280 |
| Итого |  |  |  | 3880 |

6.2. Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоотведения

Таблица №11

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Кол-во | Затраты тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Николаевка, |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и ремонт сетей водоотведения 1,2 км в п. Николаевка | км | 1,2 | 3600 |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений в п. Николаевка | шт. | 2 | 1856,8 |
| Итого |  |  |  | 5456,8 |

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. За основу принимаются сметы имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов).

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2013 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2014 - 6,2 %, для последующих со снижением на 2 процентных пункта. Всего инвестиций на 2013-2023 годы необходимо 9784,74 тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения 3880 тыс. руб., для строительства системы водоотведения 5904,74 тыс. руб. (без учета указанного уровня инфляции).

7. Основные финансовые показатели

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы

Реализация мероприятий программы предполагается за счет бюджетных средств, средств коммунального предприятия, полученных в виде платы за подключение, и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плане реализации мероприятий программы (без учета НДС), составит всего 5904,74 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - 3880 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение – 5904,74 тыс. рублей.

7.2. Структура финансирования мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2014-2024 годах составляет:

- всего 9784,74 тыс. рублей

- в том числе:

-  местный бюджет  2211,35 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 7573,39  тыс. рублей

Рис.№2 Схема структуры финансирования мероприятий

7.3. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

Согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" для произведения расчетов применен метод сравнения аналогов. Прогнозный объем реализации товаров (услуг), на предстоящий период определен расчетным путем с учетом подключения новых (реконструируемых) объектов капитального строительства.

Основные показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 года

Основные показатели производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, необходимые для расчета тарифов представлены в приведенных ниже таблице12.

Таблица №12

| Наименование потребителей, категория потребителей | Объём реализации холодной воды, тыс. м3, принято в тариф | Объём водоотведения, м3, принято в тариф |
| --- | --- | --- |
| Население |  |  |
| Квартирные расходы | 45,2 | 45,2 |
| Всего по населению: | 45,2 | 45,2 |
| Бюджетные потребители |  |  |
| Расходы бюджетных потребителей | 9,8 | 9,8 |
| Всего по бюджетным потребителям: | 9,8 | 9,8 |
| Прочие потребители |  |  |
| Расходы прочих потребителей | 24,9 | 24,9 |
| Всего по бюджетным потребителям: | 24,9 | 24,9 |
| ВСЕГО по Николаевскому поселению: | 79,9 | 79,9 |

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

Таблица №13

| № п/п | Наименование тарифа / год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф водоснабжения | 97,56 | 103,41 | 109,62 | 116,20 | 123,17 |
| 2 | Тариф водоотведения | 32,63 | 35,89 | 39,48 | 43,43 | 47,77 |

Перспективные тарифы на водоснабжение и водоотведение

Расчетные тарифы являются рекомендательными и подлежат ежегодной актуализации. Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения могут устанавливаться с календарной разбивкой в соответствии с предельными индексами, установленными Федеральной службой по тарифам.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

ФТвподкл =ФПв/0абон.у д

где: ФПв - финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

0абонувел.вод.. - планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационнных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл = ФПк/оувел.кан. абон.

где: ФПк - финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Оувел.кан.

абон.-  планируемые дополнительное мощности в результате  увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

- к сетям водоснабжения составит:

3880 тыс. руб./533,62 м3/сут./24 ч = 302,96 руб./ м3/час;

- к сетям водоотведения составит:

4884,74 тыс. руб./129,93 м3/сут./24 ч = 1566,50 руб./ м3/час.

8. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы

В результате реализации настоящей программы:

-	потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

-	будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

-	будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов муниципального образования «Николаевское городское поселение» в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 - 2023 г.г.

При разработке основных положений данной схемы, инженерные расчеты производились на основании документального и инструментального обследования. Существующие и перспективные схемы водоснабжения и водоотведения (представленные в приложении 1) с соответствующими пьезометрическими графиками разработаны с использованием современного программного обеспечения.